## Sheet1
データセンター要件確認書 |  |  | （様式7）
【記入要領】
<対応欄>
すでに対応しているもしくは対応可能な場合：「○」
対応不可能な場合：「×」
<データセンター等要件の特例>
データセンターにクラウドサービスを利用しており、「１．データセンター、ネットワーク」の要件が明確に記入できない場合、当サービスがガバメントクラウドとして選定されているときは、一覧表中のデータセンターの対応欄（8-4除く）は「〇」とし補足事項として利用しているサービス名を記入すること。
１．建物
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
1-1 | データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。
1-2 | 日本国内に所在すること。
1-3 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
1-4 | 震度6以上の地震発生時にもサービス提供可能な耐震又は免震構造であること。
1-5 | JIS規格に準拠した避雷設備及びIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
1-6 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
２．セキュリティ
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
2-1 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
2-2 | 個人レベルでの認証機能又は有人警備によるセキュリティが施されていること。
2-3 | データセンターは24時間365日の監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
2-4 | 本市が必要とする場合に、事前申請等（承認手続きが必要な場合を含む）により本市システム管理担当職員及び本市の指定する事業者の建物への入館を許可すること。
3．サーバルーム
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
3-1 | サーバルームのラックは、鍵付きラックを使用すること。
3-2 | サーバルームの出入り口には、入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。
3-3 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。
3-4 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が無いこと。
3-5 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。
3-6 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
3-7 | 防湿、防塵対策が施されていること。
4．電力設備
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
4-1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
4-2 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。 （多重化されていなくても安定供給が可能である場合、代替手段等に記載すること）
4-3 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
4-4 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
4-5 | 自家発電設備は、無給油で24時間以上連続運転可能であること。
4-6 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。
5．空調設備
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
5-1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
5-2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
5-3 | 温度、湿度は機器等の安定稼働に影響を及ぼさないよう、適切な温湿度に保たれていること。
6．保守
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
6-1 | 監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、一日一回は目視による監視を行うこと。
6-2 | パッケージシステムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。
7．ネットワーク等
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
7-1 | 外部からデータセンター内の通信回線には、ファイヤーウォール等を設置し、強固なセキュリティを確保すること。
7-2 | インターネット環境において、WAF、ＩＰＳ等によるWebサイト保護対策を行っていること。
7-3 | データセンター内のサーバ機器、通信機器及びネットワークは冗長化すること。
7-4 | ネットワーク間の通信はSSL/TLSにより伝送データを暗号化すること。
7-5 | 同時アクセス時、5秒以内の応答性能を確保すること。 （3秒以内を目標とすること。）
7-6 | ウイルスチェック機能を有すること。また、WAF等の利用により脆弱性スキャンや外部からの攻撃に対する対策を実施すること。
7-7 | 適切なバックアップを実施すること。また、障害時や機器故障時にはシステム復旧できる設計とすること。
8．その他
|  | 対応 | 代替手段・補足事項等
8-1 | ファシリティスタンダード（FS）Tier2相当以上のデータセンターであること。 (レベルを補足事項として記載すること）
8-2 | 政府・地方公共団体の導入実績があること。
8-3 | データセンターがISO27001の認証を受けていること。
8-4 | 利用状況を考慮した運用に耐えうるデータ容量を保持できること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。